ZLAN5143

串口服务器/Modbus网关

RS232/485/422/RTU转TCP/IP/Modbus TCP

版权©2008 上海卓岚信息科技有限公司保留所有权力

ZL DUI 20131017.1.0

版权©2008 上海卓岚信息科技有限公司保留所有权力

版本信息

对该文档有如下的修改：

修改记录

| 日期 | 版本号 | 文档编号 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-10-17 | Rev.1 | ZL DUI 20131017.1.0 | 发布版本 |
| 2018-5-12 | Rev.2 | ZL DUI 20180512.1.0 | 增加新功能描述 |

所有权信息

未经版权所有者同意，不得将本文档的全部或者部分以纸面或者电子文档的形式重新发布。

本文档只用于辅助读者使用产品，上海卓岚公司不对使用该文档中的信息而引起的损失或者错误负责。本文档描述的产品和文本正在不断地开发和完善中。上海卓岚信息科技有限公司有权利在未通知用户的情况下修改本文档。

目 录

1.	概述	5

2.	功能特点	6

2.1	硬件特点	6

2.2	软件功能	7

2.3	高级软件功能	7

3.	技术参数	9

4.	使用说明	10

4.1	硬件说明	10

4.2	硬件连接	13

4.3	软件安装	14

4.4	参数配置	14

4.5	TCP通讯测试	19

4.6	虚拟串口测试	22

4.7	Modbus TCP测试	24

4.8	Web方式配置	25

5.	工作模式和转化协议	27

5.1.	虚拟串口模式	28

5.2.	直接TCP/IP通讯模式	28

5.3.	设备对联方式	32

6.	设备调试	34

6.1.	网络物理连接	34

6.2.	网络TCP连接	34

6.3.	数据发送和接收	35

6.4.	ZLVircom远程监视数据	35

7.	Modbus高级功能	36

7.1.	启用Modbus网关	37

7.2.	存储型Modbus网关	37

7.3.	禁用存储型功能	39

7.4.	多主机功能	40

7.5.	多主机参数	41

7.6.	多目的IP下的Modbus	42

8.	注册包和心跳包	42

8.1.	注册包	42

8.2.	心跳包	45

9.	httpd客户端通信功能	46

10.	转码功能	47

10.1.	启用转码	47

10.2.	转码实现的案例	48

10.3.	注意事项	49

11.	网口修改参数	49

12.	设备管理函数库	50

13.	串口修改参数	50

14.	远程设备管理	51

15.	固件升级方法	52

16.	订购信息	55

17.	售后服务和技术支持	55

- 概述

ZLAN5143是一款高性价比的串口服务器。串口支持RS232/485/422，网口支持10M/100M以太网，可以实现TCP/IP协议到RS485/422/232的转化，方便通过网络对串口设备进行数据采集。网络端可以使用虚拟串口连接串口软件或者直接TCP/IP通讯的软件。

ZLAN5143支持Modbus RTU转Modbus TCP功能，具有存储型Modbus网关特性。当然也可以作为非存储型Modbus网关使用。

图 1 ZLAN5143串口服务器

ZLAN5143可应用于：

- 电力电子、智能仪表和能耗监控；

- 作为物联网网关作为设备和云端的通讯桥梁；

- 各类自动化PLC的远程监控和程序下载；

- 各类组态软件和设备通讯接口；

- 门禁安防领域设备联网；

- 医疗设备的联网信息采集；

典型应用连接如图 2所示。原有的串口设备和ZLAN5143的串口连接，5143通过网线连接到计算机。计算机上的软件通过TCP/IP方式或者虚拟串口方式和5143建立连接。此后，串口设备发送的任何数据将透明地传送计算机的软件上，而软件通过网络发送给ZLAN5143的数据也透明的传送给串口设备。

图 2 连接示意图

- 功能特点

  - 硬件特点

ZLAN5143有如下的特色：

- 工业级供电方式：具有接线端子、电源插头两种电源接线方式，方便工业场合使用。可以9～24V宽电压供电。

- 具有RS232/485/422三种串口接口。

- 网口2KV级浪涌保护。

- 丰富的面板指示灯方便调试：在连接方面，不仅有指示网线有无连接好的100M_LINK灯，也有指示TCP连接建立的LINK灯；数据指示灯方面有“串口到网口”、“网口到串口”独立的指示灯。方便现场调试。

  - 软件功能

- 支持TCP服务端、TCP客户端，UDP模式，UDP组播。作为TCP客户端的时候同时支持TCP服务器端功能。作为TCP服务器支持30个TCP连接，作为TCP客户端支持7个目的IP。

- 波特率支持1200～115200bps，数据位支持5～9位，校验位可以为无校验、奇校验、偶校验、标记、空格这五种方式，支持CTS/RTS硬件流控和XON/XOFF软流控。

- 支持设备连接上发送MAC地址功能，方便云端管理设备。

- 提供计算机端搜索、配置设备的二次开发包DLL开发库。

- 支持Web浏览器配置、支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。

- 支持云端远程搜索设备、配置设备参数、设备程序升级。

- 支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。

  - 高级软件功能

5143中的4表示支持高级软功能，其中有：

- 支持Modbus网关功能，支持Modbus RTU转Modbus TCP。可以支持存储型的Modbus，可以自动采集设备数据，并存储起来；也支持非存储模式的Modbus网关。

- 支持多主机功能：在一问一答的查询方式下，支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。

- 支持自定义心跳包和注册包功能：可以方便和云端进行通信和设备识别。

- 支持TCP建立连接需要密码验证的功能，保证连接安全性。

- 支持“转码”功能，可以实现对特定设备的协议的翻译工作，让不同的设备对接统一的软件平台。

- 支持http方式的数据提交和下发功能，云端可以直接使用http的GET指令和设备的串口数据进行交互。

- 技术参数

表 1 技术参数

| 外形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口： | 485/422：接线端子；232：DB9 |  |  |
| 电源： | 5.5mm，内正外负，标准电源插座；接线端子方式 |  |  |
| 尺寸： | L x W x H =9.4cm×6.5cm×2.5cm |  |  |
| 通信界面 |  |  |  |
| 以太网： | 10M/100M，2 KV级浪涌保护 |  |  |
| 串口： | RS232/485/422×1：RXD，TXD，GND， CTS，RTS |  |  |
| 串口参数 |  |  |  |
| 波特率： | 1200~115200bps | 验位： | 无, 奇校验, 偶校验, 标记, 空格 |
| 数据位： | 5～9位 | 流控： | 硬流控RTS/CTS，软流控XON/XOFF，无流控 |
| 软件 |  |  |  |
| 协议： | ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS |  |  |
| 配置方式： | ZLVirCOM工具、WEB浏览器、设备管理函数库 |  |  |
| 通信方式： | TCP/IP直接通讯、虚拟串口方式 |  |  |
| 工作模式 |  |  |  |
| TCP服务器, TCP客户端（同时TCP服务端也共存）, UDP, UDP组播 |  |  |  |
| 电源要求 |  |  |  |
| 电源： | 9～24V DC，145mA@9V |  |  |
| 环境要求 |  |  |  |
| 操作温度： | -40~85℃ |  |  |
| 储存温度： | -45~165℃ |  |  |
| 湿度范围： | 5~95%相对湿度 |  |  |

RS485/422

使用说明

  - 硬件说明

安装孔

RS232

电源输入

网口

复位开关

指示灯

图 3 正视图

ZLAN5143串口服务器的正视图如上图所示，外壳采用黑色抗辐射SECC金属外壳。

- 电源输入：DC插座和接线端子输入任选一种。插座接口；外径5.5mm，内径2.1mm；接线端子：5.08mm端子。输入电压9～48V。40mA@24V。

图 4网口、RS485/422、电源

- RS485/422：如果只使用RS485则接TB和TA即可，其中TB表示485 B线（负线），TA表示485 A线（正线）；如果是RS422则还需连接RA和RB，接422的正线和负线。485可带负载256台。最长通信距离1200米。一般RS485线超过300米的时候才有必要使用终端电阻，485终端电阻为120欧姆。

- 网口：连接10M/100M网线，支持自动交叉。

- RS232：采用DB9公头，RS232的针顺序如图 5所示。

DEF开关

pin9

pin6

pin5

pin1

图 5 RS232接口和拨码

对应针的定义如下表所示：

表 2 RS232线序

| 序号 | 名称 | 输入输出 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | RXD | 输入 | 串口服务器接收引脚 |
| 3 | TXD | 输出 | 串口服务器发送引脚 |
| 5 | GND | / | 地线 |
| 4 | DTR | 输出 | 同RTS功能 |
| 6 | DCR | 输入 | 同CTS功能 |
| 7 | RTS | 输出 | 硬件流控使能后，该引脚逻辑0（大于3V）时，表示接收准备好；否则表示无法接收更多数据。 |
| 8 | CTS | 输入 | 硬件流控使能后，串口服务器发送数据前，将检测该引脚，如果为逻辑0（大于3V）时，则发送数据；否则立即停止发送数据。 |

- 复位开关：又称为DEF开关，如图 5所示。当DEF开关为On状态（图 5右边为On状态）时，串口服务器启动时将加载默认的参数，拨到On状态5秒将会使用默认参数重启。默认参数只会影响如下参数：IP模式改为静态，IP地址改为192.168.1.254，子网掩码改为255.255.255.0，网关为192.168.1.1。其它波特率等参数不会复位，如需所有参数复位，请使用ZLVircom配置工具的“系统默认参数”进行修改。DEF开关主要用于在忘记IP的时候，方便在浏览器中输入192.168.1.254对设备重新进行配置。Protect开关为预留后续使用。

- 指示灯：分为Power、Link、Active灯，分别表示电源、连接指示、数据指示。

表 3 指示灯含义

| Power 灯 | 电源指示灯 |
| --- | --- |
| Link 灯 | - 当网线连接好时Link为绿色。 - 当TCP连接建立后（或处于UDP模式），Link为蓝色（实际带有微弱的绿色光）。可用于判断串口服务器是否和上位机软件建立通讯链路。 |
| Active 灯 | - 当网口向串口发送数据时，指示灯为绿色。闪亮的时间比实际通信时间延后长1秒钟，更方便发现短数据通讯。 - 当串口向网口发送数据时，指示灯为蓝色和绿色同时亮。由于蓝色比较明亮，所以如果看到蓝色表明存在串口向网口返回数据。这可以判断设备是否有对上位机的命令有响应，如果没有相应则表明串口波特率不对或者串口没有连接好。 |

使用指示灯调试通讯方法：

- 如果Link灯不为绿色，则网线没有连接好，请检测网线。

- 如果Link灯不是蓝色（只考虑TCP工作模式），则上位机软件没有和串口服务器建立连接，请考虑IP地址是否配置在同一个网段。

- 如果Active灯为绿色，则说明有网口下发数据，但是没有串口设备返回数据。请检查波特率是否配置好，RS485正负是否接反。

- 安装方法：使用图如4所示所示的“安装孔”可以将串口服务器安装到平面或者挂到螺丝钉上。对于有导轨的场合，建议另外购买导轨配件，方便安装到导轨，如图 6所示。

图 6 导轨配件

  - 硬件连接

一般来说串口服务器只需要连接电源、串口、网线。

其中电源可以采用配置的12V的电源适配器，也可以采用现场的2线的的电源，可以直接连接电源正负端子。

其中串口需要根据用户串口设备来连接。如果用户RS232设备，则需要考虑是DB9公头还是母头，如果是公头可以采用标配的RS232母转母交叉线，将串口服务器和设备连接起来，否则请选配公转母的RS232直通线；如果用户是RS485设备，则将485正接到TA，485负接到TB即可。

网口连接普通网线，可以和计算机直连也可以经过交换机接到网络中。

  - 软件安装

ZLVircom可用于设备IP等参数的配置，以及创建虚拟串口。如果无需虚拟串口功能，则可以下载免安装版本。下载地址：http://www.zlmcu.com/download.htm

表 4 ZLVircom版本

| 软件名称 | 说明 |
| --- | --- |
| ZLVircom设备管理工具（非安装版） | 非安装版不含虚拟串口功能。 |
| ZLVircom-设备管理工具（安装版） | 安装版，内部含有ZLVircom_x64.msi和ZLVircom_x86.msi。64位操作系统安装x64，32位操作系统安装x86版本。 |

安装时按照默认提示安装即可。安装完毕后会在每次计算机启动时启动zlvircom，用于开机创建虚拟串口。

  - 参数配置

ZLVircom安装完毕后，设备硬件连接也完毕后，运行ZLvircom软件如图 7所示，然后点击“设备管理”如图 8所示。使用ZLVircom可以在不同的网段内搜索和配置设备参数，非常方便，只要设备和运行ZLVircom的计算机在同一个交换机下就可以。

图 7 ZLVircom主界面

图 8 设备列表

从设备列表中看到当前所有在线的设备。点击“编辑设备”进行参数的配置。

图 9 设备参数

在这个界面中，用户可以设定设备的参数，然后点击“修改设置”，则参数被设置到设备的flash中，掉电不丢失。同时设备会自动重启。

这里主要配置的参数有：串口设置中的波特率、数据位、校验位；网络设置中的IP地址、子网掩码、网关；有的时候根据计算机软件，还需要配置串口服务器的工作模式。

其它参数详细含义如下：

表 5 参数含义

| 参数名 | 取值范围 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟串口 | 不使用、创建的虚拟串口 | 可以将当前设备与某个已创建的虚拟串口绑定。请先在主界面的“串口管理”添加COM口。 |
| 设备型号 |  | 只显示核心模块的型号 |
| 设备名称 | 任意 | 可以给设备起一个易读的名字，最长为9个字节，支持中文名字。 |
| 设备ID |  | 出厂唯一ID，不可修改。 |
| 固件版本 |  | 核心模块的固件版本 |
| 该设备支持的功能 |  | 参考表 6 设备支持的功能 |
| IP模式 | 静态、DHCP | 用户可以选择静态或DHCP（动态获取IP） |
| IP地址 |  | 串口服务器的IP地址 |
| 端口 | 0～65535 | 串口服务器处于TCP Server或UDP模式时的监听端口。作为客户端时，最好指定端口为0端口，有利于提高连接速度，当使用0端口时系统将随机分配一个本地端口。此时和非零端口的区别是：（1）本地端口为0时，模块重启时和PC机重新建立一个新的TCP连接，老的TCP连接可能不会被关闭，和设备可能存在多个假连接。一般上位机希望在模块重启时关闭老的连接；指定非零端口会关闭老连接。（2）本地端口为0时，TCP重新建立连接的时间较快。 串口服务器处于TCP客户端模式时，同时作为TCP服务器在端口监听连接。同时TCP客户端连接到服务器所使用的本地端口号是“端口+1”。 |
| 工作模式 | TCP服务器模式、TCP客户端模式、UDP模式、UDP组播 | 设置为TCP服务器时，串口服务器等待计算机连接；设置为TCP客户端时，串口服务器主动向目的IP指定的网络服务器发起连接。 |
| 子网掩码 | 例如：255.255.255.0 | 必须与本地局域网的子网掩码相同。 |
| 网关 | 比如：192.168.1.1 | 必须与本地局域网网关相同。。 |
| 目的IP或域名 |  | 在TCP客户端或UDP模式下，数据将发往目的IP或域名指示的计算机。 |
| 目的端口 |  | 在TCP客户端或UDP模式下，数据将发往目的IP的目的端口。 |
| 波特率 | 1200、2400、4800、7200、9600、14400、19200、28800、38400、57600、76800、115200、230400、460800 | 串口波特率 |
| 数据位 | 5、6、7、8、9 |  |
| 校验位 | 无、偶、奇、标记、空格 |  |
| 停止位 | 1、2 |  |
| 流控 | 无流控、硬流控CTS/RTS、硬流控DTR/DCR、软流控XON/XOFF | 仅对RS232串口有效 |
| DNS服务器 |  | 当目的IP以域名描述时，需要填写这个DNS服务器IP。在IP模式为DHCP时，不用指定DNS服务器，它将会自动从DHCP服务器获取。 |
| 目的模式 | 静态、动态 | TCP客户端模式下：使用静态目的模式后，设备连接服务器连续5次失败后会自动重启设备。 |
| 转化协议 | NONE、Modbus TCP<->RTU、Real_COM | NONE表示串口到网络的数据转发是透明的；Modbus TCP<->RTU将会把Modbus TCP协议直接转化为RTU协议，方便与Modbus TCP协议配合；RealCOM是为了兼容老版本REAL_COM协议而设计的，是虚拟串口方式的一种协议，但是使用虚拟串口时，并不一定需要选择RealCom协议。 |
| 保活定时时间 | 0～255 | 心跳间隔。（1）选择为1～255时，如果设备处于TCP客户端工作模式，则会自动每隔“保活定时时间”发送TCP心跳。这可以保证链路的TCP有效性。设置为0时，将无TCP心跳。（2）设置为0～254时，当转化协议选择为REAL_COM协议时，每隔保活定时时间，设备将会发送一个长度为1内容为0的数据，实现Realcom协议中的心跳机制。设置为255时将无realcom心跳。（3）设置为0～254时，如果设备工作于TCP客户端，设备将每隔保活定时时间将发送设备参数到目的计算机。设置为255时将无参数发送功能，可以实现远程设备管理。 |
| 断线重连时间 | 0～255 | 处于TCP客户端模式时，当未连接成功时，每个“断线重连时间”向计算机重新发起TCP连接。可以为0～254秒，如果设置255，则表示永远不进行重连。注意第一次TCP连接（比如硬件上电、通过zlvircom软件重启设备、无数据灯是）一般会马上进行，只有第一次连接失败后才会等待“断线重连时间”后重新尝试，所以“断线重连时间”不会影响网络和服务器正常情况下的连接建立时间。 |
| 网页访问端口 | 1～65535 | 默认是80 |
| 所在组播地址 |  | UDP组播时用到 |
| 启用注册包 |  | 当TCP连接建立时，向计算机发送该注册包。启用注册包之后必须选择realcom协议。支持TCP服务器和TCP客户端方式。 |
| 数据包长度 | 1～1400 | 串口分帧规则之一。串口服务器串口在收到该长度数据后，将已接收数据作为一帧发送到网络上。 |
| 数据包间隔 | 0～255 | 串口分帧规则之二。当串口服务器串口接收的数据出现停顿，且停顿时间大于该时间时，将已接收的数据作为一帧发送到网络上。 |

设备支持的功能解释如下：

表 6 设备支持的功能

| 名称 | 说明 |
| --- | --- |
| 网页下载 | 支持通过网页来控制串口输出指令，只有尾缀为W的产品有该功能。 |
| 域名系统 | 目的IP可以为域名（比如开头的www服务器地址）。 |
| REAL_COM协议 | 一种非透传的串口服务器协议，适合于多串口服务器通过Internet进行虚拟串口的绑定。因为协议内部含有设备MAC地址所以有助于上位机识别设备。一般情况下可以不使用。 |
| Modbus TCP转RTU | 只有型号第3位为4的支持该功能。可以实现Modbus TCP转RTU。同时也支持多主机功能。 |
| 串口修改参数 | 支持串口类AT指令进行设备参数的配置和读取。 |
| 自动获取IP | 支持DHCP客户端协议 |
| 存储扩展EX功能 | 后续扩展 |
| 多TCP连接 | 作为TCP服务器的时候支持多于1个TCP连接。 |
| IO端口控制 | 型号第3位为4的型号支持任意自定义指令来控制8个IO输出。 |
| UDP组播 | UDP组播 |
| 多目的IP | 作为TCP客户端的时候支持同时连接7个目的IP。 |
| 代理服务器 | 支持代理服务器功能（需要特定型号）。 |
| SNMP功能 | 支持SNMP转Modbus RTU协议。只有尾缀为-SNMP的才支持该功能。 |
| P2P功能 | 支持通过P2P穿越技术实现对任意网络中的设备的访问的功能。尾缀为N的型号支持该功能。 |

  - TCP通讯测试

在配置完设备参数后，可以用串口工具、TCP调试工具进行TCP连接通讯测试。

图 10 TCP通讯示意图

假设现在PC机的COM口（USB转RS232线）和串口服务器的串口连接，那么打开ZLComDebug（http://www.zlmcu.com/download/Comdebug.rar）串口调试助手，并打开对应COM口图 11；打开TCP&UDP调试助手SocketTest（http://www.zlmcu.com/download/SocketTest.rar），并作为TCP客户端方式，填写目的IP为串口服务器的IP（目前为192.168.1.200），目的端口为4196，然后点击“打开”按钮图 12。在SocketTest中输入“socket send”点击发送，则数据通过串口服务器的网口转到RS232接口，然后再发送到ZLComDebug，接着在ZLComDebug中显示出来；反过来，在ZLComDebug中输入“Comdebug send”，点击发送也可以发送到socket test，并显示出来。

该演示演示了，串口服务器的串口转网口、网口转串口数据透明转发功能。

图 11 comdebug收发界面

图 12 sockettest收发界面

  - 虚拟串口测试

图 10中的SocketTest是通过TCP和串口服务器直接通信的，为了能够让用户已有开发好的串口软件也能和串口服务器通讯，需要在用户程序和串口服务器之间增加一个虚拟串口。如图 13所示，ZLVircom和用户程序在一台计算机上运行，ZLVircom虚拟一个COM口，让这个COM口对应这个串口服务器。当用户程序打开COM通讯时可以通过ZLVircom串口服务器发到用户串口设备。下面演示这个操作步骤：

图 13 虚拟串口的作用

点击ZLVircom主界面的“串口管理”，然后点击“添加”，选择添加COM5，其中COM5是计算机原来不存在的COM口。

图 14 添加虚拟串口

然后进入设备管理，并双击需要和COM5绑定的设备。如图 9所示，在左上角的“虚拟串口”列表中选择COM5。然后点击“修改设置”。并返回ZLVircom的主界面。可以看到COM5已经和IP为192.168.1.200的设备联通了。此时可以使用COM5代替SocketTest进行通信。

图 15 虚拟串口已经联通

打开ZLComdebug来模拟用户的串口程序，打开COM5(上面的虚拟串口)，另外再打开一个ZLComdebug来模拟一个串口设备，打开COM4(硬件串口)。此时COM5发送数据链路如下：COM5ZLVircom串口服务器网口串口服务器串口COM4。反之，COM4到COM5也能传输数据：COM4串口服务器串口串口服务器网口 ZLVircomCOM5。如图 16所示双方发送和接收数据情况。

如果将COM4换为用户串口设备，则COM5可以实现和用户设备的通讯。

图 16 通过虚拟串口通信

  - Modbus TCP测试

默认情况下，串口和网口数据是透明传输的。如果需要实现Modbus TCP转RTU，则需要在设备设置对话框中，将转化协议选择为“Modbus TCPRTU”，如图 17所示。此时设备端口自动变为502，此时用户的Modbus TCP工具连接上串口服务器的IP的502端口，发送的Modbus TCP指令将会转化为RTU指令从串口输出。比如串口服务器网口收到00 00 00 00 00 06 01 03 00 00 0a的Modbus TCP指令，则串口输出01 03 00 00 00 0a c5 cd的指令。注意：串口可能会发送多条01 03 00 00 00 0a c5 cd指令，这是因为默认的Modbus采用存储型方式，会自动轮训查询指令。后面会讲解如何切换到非存储型方式。

图 17 启用Modbus TCP功能

如果用户的Modbus TCP软件是作为从站（Slave），则需要在选择转化协议基础上，再将工作模式改为客户端，目的IP改为Modbus TCP软件所在计算机IP，目的端口为502，如图 18所示。

图 18 Modbus TCP做客户端。

  - Web方式配置

使用ZLVircom可以在不同的网段内搜索和配置设备参数，Web方式配置需要首先保证计算机和串口服务器处于同一个IP段，且需要预先知道串口服务器的IP地址。但是Web配置可以在任何一台没有ZLVircom的计算机上进行。

- 在浏览器中输入串口服务器的IP地址，例如http://192.168.1.200，打开如下网页。

图 19

- 在Password中输入密码：默认为123456。点击login按钮登录。

图 20 Web配置界面

- 在出现的网页中可以修改串口服务器参数，相关参数可以参考表 5 参数含义。

- 修改参数后点击“提交修改”按钮。

- 工作模式和转化协议

在不同的应用场合可以选择的不同的串口服务器工作模式、转化协议，从而能够更加稳定可靠的使用，下面详细介绍。

串口服务器的使用基本分为两种：带虚拟串口和非虚拟串口，分别如图 10 TCP通讯示意图和图 13 虚拟串口的作用所示。带虚拟串口方式需要对接的用户软件是串口接口的（COM口），即用户软件和用户设备都是串口；非虚拟串口的方式用户软件是直接TCP/IP通讯的但是用户设备仍然是串口的。

在非虚拟串口方式时，在“转化协议部分”又分为透明传输、Modbus TCP转RTU和Realcom协议3种方式。如果用户软件是固定协议的Modbus TCP协议而下位机是Modbus RTU时，需要选择Modbus TCP转RTU方式；Realcom协议目前只在多串口服务器作为TCP客户端连接某个服务器，且服务器上使用虚拟串口的时候用。

用法汇总如下：

表 7网络配置模式

| 编号 | 虚拟串口使用 | 设备工作模式 | 转化协议 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用 | TCP服务器 | 无 | 适合于用户软件打开COM口主动采集数据的场合。 |
| 2 | 使用 | TCP客户端 | 无 | 适合于设备主动上发数据的场合，如果选择TCP服务器则可能出现设备断线后无法重连的问题。 |
| 3 | 不使用 | TCP服务器 | Modbus TCP转RTU | 适用于用户软件是Modbus TCP，用户设备是Modbus RTU。且Modbus TCP做主站的情况。 |
| 4 | 不使用 | TCP客户端 | Modbus TCP转RTU | 适用于用户软件是Modbus TCP，用户设备是Modbus RTU。且Modbus RTU做主站的情况。 |
| 5 | 使用 | TCP客户端 | Realcom协议 | 多串口服务器作为TCP客户端，且使用虚拟串口时，最好使用Realcom协议。 |
| 6 | 不使用 | TCP客户端 | 无 | 适用于设备数量众多，连接一个云端的方式。且一般情况下云端是在Internet上的一个公网IP的服务器。 |
| 7 | 不使用 | TCP服务器 | 无 | 适用于设备和计算机都在同一个本地网络，在本地进行监控，无需跨Internet通讯。 |

  - 虚拟串口模式

如果用户软件是使用COM口进行通讯的，则必定需要使用虚拟串口模式。包括一些PLC软件、组态软件、仪表软件等。

再看监控计算机和设备是否都在本地网络：

  - 如果计算机是在Internet上租赁的一台公网IP的服务器，那么设备必然要使用TCP客户端方式，让设备连接服务器。此时可以选择表 7中的②和⑤，如果是多串口服务器的则必须选择⑤。

  - 都在本地网络（能够互相ping通的），则看是上位机主动查询还是设备主动上发数据。如果设备主动上发的必然要使用设备做TCP客户端的②方式，否则可以选择①方式。

  - 直接TCP/IP通讯模式

如果不需要Modbus TCP协议转化也不需要虚拟串口的，此时用户软件可能是直接和串口服务器的网口进行TCP/IP通讯，串口服务器将TCP/IP数据转为串口数据发给串口设备。

一般此类用法用户都是自己开发上位机网络通讯软件，集成了设备的串口通讯协议的解析。此种方法比虚拟串口更加灵活和高效。对应表 7中的⑥和⑦。

在“4.5TCP通讯测试”一节主要简单讲述了串口服务器作为TCP服务器的时候如何进行通信。这里将讲述TCP客户端、UDP模式、多TCP连接如何和计算机软件通讯。其中计算机软件以SocketTest（模仿用户TCP/IP通讯的软件）为例。

卓岚串口服务器遵守的是标准的TCP/IP协议，所以任何遵守该协议的网络终端都可以和串口服务器通信，卓岚科技提供了网络调试工具（SocketDlgTest程序）来模拟网络终端来和串口服务器通信。

要想两个网络终端（这里是网络调试工具和串口服务器）能够通信，其参数配置必须需要配对。

    - TCP客户端模式

TCP模式下工作模式有两种：TCP服务端和TCP客户端，无论采用哪一种模式，必须一方是服务端，另一方是客户端，之后客户端才能访问服务端，都为客户端或者服务端则无法实现通信。

当串口服务器作为客户端时，必须有3个对应关系，图 21所示。(1)工作模式对应：串口服务器的工作模式为客户端对应网络工具的服务器模式，(2)IP地址对应：串口服务器的目的IP必须是网络工具所在计算机的IP地址，(3)端口对应：串口服务器的目的端口必须是网络工具的本地端口。这样设置后串口服务器即可自动连接网络工具，连接建立后即可收发数据。

图 21 串口服务器作为客户端

    - 客户端连接多个服务器

当卓岚串口服务器作为TCP客户端的时候可以同时连接7个目的IP地址，串口发送的数据会同时发送到7个目的IP。如果没有那么多服务器，则空缺其余的目的IP。其使用方法如下：

图 22 第一个目的IP和端口

图 23 剩余2～7个IP和端口

第一个IP在如图 22所示的设备设置界面设置，其中第一个IP可以是域名。剩余的2～7个目的IP在设备设置界面中点击“更多高级选项”按钮，打开更多高级选项进行设置。

所有的7个目的IP设置完毕后可以自动进行连接，如果连接不上则会等待“断线重连”时间后反复重连。

    - TCP服务器模式

当串口服务器作为服务端时，也有3个对应关系，如图 24所示，这里不一一解说。这样设置后点击网络工具的打开按钮即可和串口服务器建立TCP连接，连接建立后即可收发数据。

图 24 串口服务器作为服务端

串口服务器作为服务端时，可以同时接受30个TCP连接。串口收到的数据会转发给所有的已经建立的TCP连接。如果需要实现数据只发送给最近接收过网络数据包的TCP，则需要启用多主机功能，请参考7.4多主机功能。

    - 既做客户端又做服务器

卓岚串口服务器支持在设备处于TCP客户端的方式下也能够接受TCP连接，也就是也具有TCP服务器功能。

图 25 既做客户端也做服务器

默认情况下在使用ZLVircom进行配置的时候，如果将工作模式修改为“TCP客户端”方式，则端口（也就是本地端口）自动会变为0（0表示随机选择一个空闲端口）。为了能够支持作为TCP服务器模式，计算机软件必须知道设备的本地端口，所以这里需要指定一个数值，如图 25所示，计算机软现在可以连接192.168.1.200的1024端口进行通讯，同时设备还会作为客户端连接192.168.1.189的1024端口。需要注意的是，由于本地端口1024被服务端占用，所以当作为客户端的时候本地端口使用的是“端口+1”，也就是192.168.1.189上的软件看到设备的来路端口是1024+1=1025。

    - UDP模式

在UDP模式下，参数配置如图 26所示，左边为ZLVircom中串口服务器的配置，右边为网络调试工具SocketDlgTest的设置。首先必须两者都是UDP工作模式。另外用红色箭头表示的，网络工具的目的IP和目的端口必须指向串口服务器的本地IP和本地端口。用蓝色箭头表示的，串口服务器的目的IP必须是网络工具所在计算机的IP地址，而串口服务器的目的端口必须是网络调试工具的本地端口。这些网络参数配置好后才能保证双向的UDP数据通信。

图 26 UDP模式参数配置

  - 设备对联方式

如果上位机不是Socket程序（SocketDlgTest）也不是虚拟串口，而是两台设备通过网口对连的，配置方法也是类似的。首先用户需要将2台设备、计算机连接到同一个局域网中。这台计算机上运行ZLVircom，连接计算机的目的只是为了配置，配置完成后计算机可以不必连接。
　　点击ZLVircom的设备管理，找到这2台设备，如图 28所示。然后点击“设备编辑”，对设备进行配置。设备对联可以分为TCP对联和UDP对联。如果是TCP对联方式，两台设备的参数如图 27所示。箭头所示的参数必须对应起来，如同和PC机连接的对应方式一样。TCP连接成功后，可以通过回到“设备管理”对话框看连接状态，如图 28所示，如果两台设备的状态都是“已连接”则表示两台设备的TCP链路已经建立。

图 27 TCP设备对联参数配置

图 28 TCP设备对联成功检查

如果是UDP方式对联的，配置参数如图 29所示，箭头对应的参数必须是一一对应的。UDP对联只要参数配置正确不必检查连接状态，发送的数据会自动发送到指定的设备。

图 29 UDP设备对联参数配置

最后需要提醒一下，如果是设备对联的，除了网口参数按照以上设置外，还必须设置正确的串口参数。主要是串口服务器的波特率等需要和用户的设备的波特率等一致。这样设置以后，用户设备可以通过两台串口服务器的串口互相发送数据。

- 设备调试

  - 网络物理连接

串口服务器可以使用交叉网线或者直连网线连接10M/100M交换机或者直接连接计算机网口。

连接建立后第一步需要查看Link灯是否为绿色，否则请检查网线是否连接好。

  - 网络TCP连接

当设备作为动态获取IP的方式的时候，不能够直接连接计算机网口。因为没有DHCP服务器可以用（一般DHCP服务器就是局域网中的路由器）。所以直连的时候请指定IP。同时计算机也需要指定固定IP。

图 30 配置在同一个网段

无论是直连还是通过交换机，当配置为静态IP的时候，设备和计算机需要在同一个网段（除非是跨网关通讯），如图 30所示。

由于ZLVircom支持跨网段搜索和配置，所以能够搜索但是无法通讯的一般是IP地址没有配置好，此时可以用ZLVircom将设备配置在同一个网段。

配置好以后使用4.5 TCP通讯测试或者4.6 虚拟串口测试的步骤可以看到建立TCP连接的时候Link灯变为蓝色。Link灯蓝色也可以通过ZLVircom看到，如设备管理列表中，如果TCP连接一列为“已建立”则表示Link灯是蓝色的，如图 31这可以方便进行远程诊断。

图 31 连接状态和数据收发状态

  - 数据发送和接收

当Link灯变为蓝色之后，软件和串口服务器之间就可以进行数据收发了。此时如果软件发送一个数据则Active灯会变为绿色，持续时间一般会至少1秒钟。数据也会从串口服务器的串口输出，但是输出数据是否正确还需要看是否配置了正确的串口参数（波特率、数据位、停止位、校验位）。

对于正确的下发指令串口设备一般会进行回复，一旦有回复（串口向网口发送数据）则Active会变为蓝色，否则请检查串口参数或者串口线是否连接有问题。

为了方便远程调试ZLVircom也支持远程看收发数据情况，如图 31所示，其中的TXD就是串口服务器串口发出的数据量，当刷新设备列表时，看到这个数值有变化则表明有下发数据，Active灯也会绿色；如果看到RXD这个数值在变化则表明串口设备有返回数据，Active为蓝色。

  - ZLVircom远程监视数据

在使用虚拟串口的情况下，ZLVircom支持实时抓取虚拟串口收发的数据。方便用户调试系统，使用方法如下：

假设现在已经按照4.6 虚拟串口测试的方法建立了虚拟串口的通讯。现在需要监控通过虚拟串口的数据。打开ZLVircom的菜单/ 配置/ 软件配置/ 打开vircom配置对话框。

图 32 启用ZLVirocm监视

在开启监视、十六进制监视模式、显示数据收发时间3个选项前面打勾，如图 32。然后点击确定。假设之前已经进行过数据的收发，现在在主界面中选择需要监控的一个虚拟串口，然后选择菜单/ 查看/ 监视，如图 33所示。

图 33 打开ZLVirocm监视

从打开的对话框可以看到上位机下发的指令和设备返回的指令，如图 34所示。该功能可以方便进行现场通讯调试。

图 34 监视收发数据

- Modbus高级功能

带Modbus网关功能的串口服务器本身不具备站地址和寄存器，它是一个通讯的桥梁，它会根据用户软件发给Modbus网关的Modbus TCP指令中的Salve ID、功能码、寄存器号、寄存器数量产生Modbus RTU指定，并从串口输出。可以将其视为一个协议“翻译器”。

  - 启用Modbus网关

首先串口服务器应该是支持Modbus网关的也就是设备设置对话框中表 6 设备支持的功能中的“Modbus TCP转RTU”功能应该是打勾的。

默认情况下串口服务器处于普通透传模式，如果需要转化到Modbus网关模式，请在“转化协议”中选择“Modbus TCPRTU”这个选项。此后设备自动将“端口”参数修改为502（Modbus 服务器的端口）。这样Modbus网关就启用了。

串口RTU设备作为从站，则上位机Modbus TCP软件连接Modbus网关的502端口，此时Modbus网关需要工作在TCP服务器模式；如果串口RTU作为主站，则Modbus网关工作在TCP客户端，且目的IP填Modbus TCP软件所在计算机的IP，目的端口一般为502。

  - 存储型Modbus网关

新一代的ZLAN5143（末尾为3的都是存储型）是寄存器保存型Modbus网关，与普通的ZLAN5142（末尾是2或者0的都是非存储型）相比ZLAN5143可以将读取的寄存器的内容保存在网关内部，这样Modbus TCP查询的速度可以大大提高，支持多主机访问时性能更加优越。

图 35 存储型Modbus网关工作方式

如图 35所示：普通的Modbus TCP数据流方向为（1）（2）（3）（4）。即先将Modbus TCP指令转化为Modbus RTU的对应指令，然后设备应答Modbus RTU指令给Modbus网关，然后Modbus网关再次转化为Modbus TCP发送给监控上位机。

我们知道Modbus TCP是网络通信，传输速度很快，一般在3ms内可以应答，而Modbus RTU是RS485，一般只有9600bps的速度，一般发送和返回一条指令至少要30ms。这样普通的非存储方式的Modbus网关的查询应答时间比较长。另外如果同时有很多的上位机同时去查询数据，那么串口就会拥堵。如果网络比作是高速公路，串口比作独木桥，那么原来的方式就是要在独木桥上通行高速公路的车流量。

寄存器保存型的Modbus网关（ZLAN5143）解决了以上的问题。它能够将查询获得的寄存器数据暂时保存在Modbus网关内部，这样Modbus TCP查询来的时候，Modbus网关可以立即返回指令，真正将Modbus TCP的快速的特性发挥出来。另一方面ZLAN5143可以主动从串口发送指令自动更新当前保存的寄存器的数据的内容，保存一份最新的寄存器值。

另外ZLAN5143是一款全自动免配置的Modbus网关，用户无需配置所需的寄存器地址、功能码、从站地址等。ZLAN5143会根据网口发来的Modbus TCP指令自动识别、动态添加这些寄存器。

在多台计算机监控的时候ZLAN5143可以表现出良好的反应速度，不论串口是什么波特率，一般能够在3ms内给上位应答数据。且表现出了良好的串口数据实时更新的速度。

寄存器保存型的Modbus网关是真正意义上的Modbus TCP转Modbus RTU，它真正发挥了Modbus TCP速度快、可多主机同时查询的优势。

注意当串口服务器作为TCP客户端时，不具有存储型功能，将自动切换到非存储型。

以下列出存储型Modbus的特性：

- 第一条Modbus TCP查询指令是非存储型的。因为必须等待RTU设备慢速返回数据后才能给网口回复寄存器内容。

- 如果某条特定的指令在5秒内不再有网络端的上位机查询，则自动删除这条指令，不再从串口发往RTU设备。

- 目前可以存储10K的Modbus缓存，对于普通的单寄存器查询，大约同时存储500条指令。

- 当有多条指令同时在被查询的时候，按照先后次序发送，第一条指令发送第一条指令应答等待485防冲突时间（参考多主机部分）第二条指令发送……。到最后一条指令应答完毕后再回到第一条指令。

  - 禁用存储型功能

尽管存储型Modbus具有较快响应速度，但是某些用户不希望RTU设备不希望接收大量的查询指令，影响仪表内部处理速度。此时可以关闭存储型功能。

禁用存储型的方法是，在“参数配置”对话框中点击“更多高级选项”按钮，去掉如图 36所示的一个支持和一个启用后点击确定。然后回到设备设置，点击修改设置。

注意使用Web方式进行配置转化协议的时候，默认是非存储型的Modbus网关。

图 36 禁用存储型功能

  - 多主机功能

如图 36所示的“RS458多主机支持”和“RS485总线冲突检测功能”就是卓岚的多主机功能。它们一般是同时启用和同时禁用的。启用后让转化协议为Modbus TCP的设备具有存储型Modbus网关功能，否则为非存储型Modbus网关；如果转化协议为无，一般可以让用户自定义的RS485协议也具有多个主机同时访问的串口设备的功能，这在纯粹的RS485网络中是无法实现的，因为多个主站同时发送会在RS485总线上产生冲突。卓岚串口服务器的多主机可以对RS485总线进行“协调”从而达到多主机访问的目的。

图 37 多主机功能演示

如图 37所示，普通方式下，当两台主机：主机A和主机B同时连接上串口服务器，此时主机A发送(1)指令，RS485设备收到(2)指令，RS485设备返回(3)指令，但是在串口服务器其网口端会同时发送(4)给主机A和(5)发给主机B。由于主机B没有发送查询，但是它也收到了应答指令(5)所以，主机B可能会产生通讯异常错误。在多主机模式下，只会有指令(4)而不会有指令(5)，因为串口服务器会自动记忆需要返回的主机，只将指令返回给最近的通讯的主机，主机A查询只回复给A，主机B查询回复给主机B。

另外一个作用是，在普通模式下，主机A和主机B同时发送数据则会在RS485总线上产生指令的合并，从而无法正常识别；多主机方式下串口服务器可以调度A、B在使用总线上的先后次序，从而有效方式多机同时访问的冲突问题。

转化协议为“无”情况下，默认是不启动多主机功能的，需要启用多主机的时候，请在设备配置对话框中点击“更多高级选项”，然后勾选“RS485多主机支持”。

  - 多主机参数

“RS458多主机支持”和“RS485总线冲突检测功能”含义介绍如下。

图 38 RS485多主机支持

其中RS485指令应答超时时间为：串口服务器串口从开始发送这条指令到收到应答的最大时间间隔。填写的时间应大于实际最大的时间间隔。因为如果一旦判定为超时，将会发送下一条指令。

图 39 RS485防冲突空闲时间

RS485总线冲突时间：表示串口服务器在收到第一条指令的回复后等待多少毫秒后发送第二指令。这个参数实际定义了指令轮训的速度。该值建议在20ms以上。“最多等待时间3秒”这个参数一般无需修改。

当用户使用ZLVircom将转化协议选择为“Modbus TCP转RTU之后”ZLVricom会自动勾选上述两个启用框（除非用户手动进入高级选项去除），而且以上两个时间也会自动根据波特率配置好。但是如果用户的Modus指令比较长或者在转化协议为“无”的情况下，则需要手动配置这2个参数。

下面介绍以上参数的设置建议值：

- 图 39所示为“RS485总线防冲突时间”，一般可以设置为参数配置界面右下角的“数据包间隔”的两倍，但是最小不能小于20。

- 图 38所示为“RS485指令应答超时时间”，一般根据来回应答的指令长度决定，如果发送指令为N字节，应答为M字节，那么建议设置的值为：“数据包间隔”×（N+M+5）+100。

  - 多目的IP下的Modbus

如图 37所示，如果串口设备（RTU设备）作为主站，而网口设备（Modbus TCP设备）作为从站，且同时存在多个网口从站设备。则此时可以按照5.2.2客户端连接多个服务器介绍的方法让串口服务器作为客户端同时连接这多个网口设备。

此时需要实现的功能是：当串口RTU发送指令后能够发往多个网口设备，网口设备通过Slave ID字段识别是否发给自己，只有Slave ID对应的网口设备做出应答。网口应答发给串口服务器后转化为RTU指令从串口输出发给RTU设备。

此时需要注意的是需要将图 39所示为“RS485总线防冲突时间”和图 38所示为“RS485指令应答超时时间”的两个勾去掉。否则无法实现上述转发功能。

另外一种应用方式是：虽然串口服务器作为Client连接上多个网口设备，但是RTU设备并不是做主站，仍然是网口设备先发送，RTU设备应答（作为从站）。则此时“RS485总线防冲突时间”和“RS485指令应答超时时间”两个勾还是需要勾选，这样可以实现多主机同时访问一个RTU设备的功能。

- 注册包和心跳包

注册包和心跳包是适合于设备和云端软件通讯的一个功能。

  - 注册包

注册包的定义是，当计算机软件和串口服务器模块（后面简称模块）建立TCP连接的时候，模块会首先发送一串编码给软件，这样软件就可以知道是哪个模块在和自己通讯。这串编码就是注册包。

注册包非常适合于物联网的监控，因为云端软件一般运行在Internet的公网服务器上，而模块分散在各个采集、监控点。如何让云端软件识别模块是非常重要的，是实现物联网通讯所必须的。

上海卓岚的串口服务器提供以下多种注册报方式。

    - 连接上发送MAC地址

连接上发送MAC地址：这种方式不仅对于4型号（比如5143），普通的型号也同样支持。它的方法是当模块连接上云端的时候将自己的mac地址发送到云端。由于MAC地址是唯一的，所以可以唯一识别设备。这种方法简单，且无需对每个设备进行注册包编写，所以是简单且有效的。使用方法是：在设备设置对话框中点击“更多高级选项”，在中上部找到“TCP建立时发送MAC地址”，在前面打勾，然后回到设置界面，点击“修改设置”。

图 40 连接上发送MAC地址

    - Realcom协议

Realcom协议是一种含有注册包和心跳包的成熟协议，用户可以使用这个协议来实现注册包和心跳包功能。启用Realcom协议的方法是：在“设备设置”对话框中将“转化协议”选择为“REAL_COM协议”，注意其中启用注册包部分需要空白，不勾选。

图 41 启用realcom协议

启用Realcom协议之后将不是透明传输通讯，它有如下的特点：

- 当设备和云端建立TCP连接后，设备自动发送一个十六进制注册包FA 07 13 02 FA 02 MAC[5] MAC[4] MAC[3] MAC[2] MAC[1] MAC[0] FA FF。其中的MAC[5]~MAC[0]是设备的MAC地址。

- 设备向网络发送数据的时候会自动增加FA 01 01的3个字节的头部前缀。

- 每隔保活定时时间，设备向软件发送一个00的1字节的心跳包。

REAL_COM协议由于注册包内部含有了MAC地址，可以用于作为设备的注册包。但是由于它格式固定，所以只能云端软件来设计REALCOM协议来兼容这种方式。

    - 自定义注册包

自定义注册包方式是用户可以填写一个任意的注册包格式。方法是：在设备设置界面，配置如下：

图 42 设置注册包

和REAL_COM协议的差别是，这里启用了注册包，并填写了31 32 33 34这样的注册包信息。注意这里是十六进制，也就是实际上发的数据是字符串1234。如果需要字符串显示，则点击旁边的“ASCII”选项。

当设备和云端软件连接后可以自动发送31 32 33 34的十六进制注册包。这种注册包方式比较灵活，可以让设备去适应现有的云端注册包格式；但是注册包内没有MAC这样的通配符，需要为每个设备单独配置不同的注册包，较为繁琐。上面发送MAC地址和REALCOM两种方法每个设备配置是一样的，但是由于MAC不同注册包自然不同。

最长注册包长度为33字节。该方式支持UDP模式的注册包和心跳包。

    - 转码配置文件

卓岚的5143系列支持“转码”功能，该功能可以为串口服务器写一个转码配置表格，从而实现用户完全自定义的注册包，并且可以使用MAC地址通配符，可以解决为每个设备写自定义注册包的麻烦，且对注册包长度没有限制。

具体使用方法可以咨询卓岚关于“转码”功能的配置，或参考10转码功能。

  - 心跳包

心跳包主要用于检测通讯链路是否断开。实现的方法是每隔一段时间设备向服务器软件发送一个心跳包数据，这个数据被服务器收到后会抛弃，不会当作通讯有效数据。

心跳包主要有两个作用：首先可以让上位机软件知道设备处于活动状态；其次设备在发送心跳时如果发送失败，则处于TCP客户端的设备会自动重新建立TCP连接，所以它是一个恢复网络通信的一个手段。

图 43 保活定时时间

如图 43所示，心跳包的发送时间是通过“保活定时时间”来设置的。

    - 隐含心跳

即使不设置任何的心跳包，卓岚设备处于TCP客户端的时候也会启用隐含心跳功能。所以隐含心跳功能是指设备有发送数据，但是服务器实际收不到心跳数据。所以它无法起到心跳包的第一个功能，即服务器检测设备活动与否的功能；但是由于设备实际有发送数据，所以可以起到心跳包的第二个功能，即起到设备检测TCP连接是否正常的功能，一旦检测断线仍然可以自动重新建立TCP连接。

    - REALCOM协议

如8.1.2Realcom协议所述，REALCOM协议可以在每隔保活定时时间发送一个00的1字节数据，这个数据就是realcom协议的心跳包。

    - 自定义心跳包

首先按照8.1.3自定义注册包的方法填写注册包。然后按照如下的方法增加心跳包：点击设备设置的“更多高级选项”按钮，在多目的IP和端口的第二行，写上16进制的心跳包，并将右边的选项改为“参数包目的”。

图 44 自定义注册包

注意注册包和心跳包总和要小于33字节。第一行实际就是注册包。

- httpd客户端通信功能

该功能是用于将串口服务器的上发数据直接发给基于web架构的服务器程序，这样可以简化云端的软件开发工作量。

当物联网采集终端和web服务器（httpd程序）进行交互的时候，如果能够将数据按照http的GET和POST指令的规范格式提交给web服务器，那么web服务器就可以使用现有的php/asp语言对数据进行处理和存储。这样就省去了用户再开发web应用程序接口的工作量。

为了支持这个功能需要在卓岚串口服务器内下载一个httpd.txt的配置文件。下载可以使用zlvircom的固件升级功能来实现。

卓岚httpd客户端通讯功能的特点包括：

- 设备上发：支持以GET/POST方式直接将串口数据转化为http的格式，能够被服务器直接识别。

- Web服务器下发：Web服务器也可以通过GET/POST指令将所需要的数据发送给串口服务器，其中的有效数据内容可以从串口服务器的串口输出。当串口服务器收到数据后，也可以给Web服务器一个特定的应答，表明数据收到。

- 支持输入输出数据在十六进制和字符串之间的任意转化，方便Web服务器以字符方式下发数据，而串口以十六进制数据输出来控制串口设备。

详细信息可以参考《卓岚httpd客户端通信方式》文档。

- 转码功能

卓岚串口服务器的转码功能可以实现不同的设备协议转化为统一的协议的功能。

表 8转码例子

| 网口指令 | 串口指令 |
| --- | --- |
| 01 02 03 04 | a1 a2 a3 a4 |
| 11 12 13 14 | b1 b2 b3 b4 |
| 21 22 23 24 | c1 c2 c3 c4 |

如表 8所示，当网口收到01 02 03 04的时候串口将会输出a1 a2 a3 a4的指令，同样地串口收到b1 b2 b3 b4的时候网口实际发送的是11 12 13 14。这样实现了不同协议的转化。这个只是“转码”功能的一个简单的例子，实际中可以实现更为复杂的协议的转化。

  - 启用转码

命令转化的配置文件是写到httpd.txt文件中，然后下载到卓岚串口服务器中的。步骤是，在web网页目录下新建一个httpd.txt的文档。如果用户没有web目录，可以新建一个webs目录，然后单独新建一个httpd.txt文件。

图 45 web目录

现在在“设备配置”中点击“升级固件”按钮，弹出web和固件下载网页：

图 46 http.txt的下载

如上图所示，选择网页目录下载，然后选择刚刚新建的那个web目录，然后点击“下载”按钮将httpd.txt下载到设备内部。上图的IP、型号、空间大小、端口会自动填好无需配置。注意：任何时候更新了httpd.txt都需要将设备重新上电。

  - 转码实现的案例

由于转码功能比较复杂，篇幅较长。这里不再详细介绍用法，如果需要也可以由卓岚技术来写配置文件httpd.txt，卓岚也可以提供已有的案例的配置文件httpd.txt。目前典型案例有如下几种：

- 固定的命令的翻译和转化。

- 复杂命令转化：存在通配符的命令的转化，可以对命令进行移位和拼装，比如非标准RS485指令转化为标准Modbus RTU指令。

- 多TCP连接识别：当有多个TCP连接的时候，网口到串口发送数据会增加IP+端口的4个字节前缀。串口到网口时，也可以增加IP地址+端口将数据发往指定的TCP连接。

- 在发送TCP或者UDP前面增加用于识别设备的MAC地址。

- IP过滤：设备只接收指定IP的地址的网口的数据。

- IO引脚控制：通过任意指定的指令来控制某些输出引脚的电平。

- 自动查询下位机的仪表的内容，将返回的指令拼装后按固定格式上发给云端软件。

- 实现任意长度的带通配符的心跳包和注册包功能。

- 将多条串口指令进行合并，合并后上发到云端。

- 将超长的串口指令进行拆分，拆分为多条较小指令来给网口设备读取。

  - 注意事项

- 当不存httpd.txt的时候，设备将当作普通的串口服务器使用。转码功能被禁用。

- 需要删除httpd.txt可以采用简单的将httpd.txt修改为1.txt然后再次下载的方法。重新下载设备的固件也会删除httpd.txt文件，下载固件进度条只走动1格也会删除httpd.txt。下载固件方法参考后续章节。

- 下载httpd.txt文件后必须重启设备。

- 当http.txt编辑错误导致语法解析失败的时候可能导致设备启动异常，此时将设备的def开关（复位开关）拨到On位置，然后重新上电。此时将会不带httpd.txt进行启动，请下载新的httpd.txt或者删除httpd.txt后再将def拨回Off位置。

- 网口修改参数

网口修改参数是实现zlvircom软件那样搜索设备、修改设备参数的功能，即通过串口服务器的网口来管理设备和修改参数。适合于将搜索和配置功能集成到用户软件内部的用户。

网口修改参数是通过“UDP管理端口协议”来实现的，比如：

- 计算机软件在网络中发送目的端口为1092的UDP广播数据包。当设备收到该数据包后会将自己的信息返回给计算机软件，达到搜索设备的目的。

- 计算机软件向设备的1092端口发送UDP修改参数命令，达到修改设备参数的目的。

网口修改参数的详细介绍可以参考《卓岚联网产品UDP管理端口协议》文档。也可以直接使用12设备管理函数库的设备管理函数库来实现。

- 设备管理函数库

该功能是是适合于需要将设备管理功能集成到用户自己软件中的用户使用的。

所述的“UDP管理端口协议”已经集成在设备管理函数库ZLDevManage里面了。这是一个DLL的windows平台的开发库，可以被VC、VB、Delphi等各种开发工具调用。

提供有详细的API接口介绍文档和VC调用Demo案例。可以实现设备的搜索、参数修改、P2P功能调用等。

可以从卓岚官网获得开发库：在http://zlmcu.com/download.htm页面寻找“设备管理函数库”。详细可以参考《卓岚WinP2p和设备管理开发库》

- 串口修改参数

用户可以通过向串口服务器的串口发送指令的方式读取参数、设置参数。适合于选择芯片或者模块级别的产品通过串口控制和配置的用户。可以设置的参数包括：IP地址、波特率、设备名称、工作模式等。新的参数设置完毕后可以通过串口指令重启串口服务器。

卓岚串口指令有如下的特点：

- 串口指令采用10个字节的数据前导码，所以无需通过另外的配置引脚的拉低拉高来区分是通讯数据还是命令，也无需进行命令模式和通讯模式的切换，使用更加灵活方便。

- 命令集包含有保存参数、不保存参数、重启设备等多种命令格式。

- 可以实现多种应用，比如读取串口服务器的MAC地址，比如修改串口服务器的工作模式当从TCP服务器切换到TCP客户端模式时，可以主动连接服务器；当从TCP客户端切换到TCP服务器时可以断开和服务器的连接。

串口修改参数的详细操作方法请参考：《串口修改参数及硬件TCPIP协议栈》

- 远程设备管理

所谓远程设备管理是指通过ZLVircom软件能够对设备进行维护和管理，包括重启设备、修改参数、升级固件。该功能适合于通过ZLVircom进行设备管理的用户。

对于ZLVircom软件，只要能够在设备列表中找到这个设备就可以进行远程管理。对设备的远程管理分为如下几种情况：

- 自动搜索：设备和计算机同一个交换机下，此时无论是否在同一个网段，计算机上的ZLVircom搜索设备方式是：ZLVircom发送广播查询所有的设备收到查询后都将自己的参数回复给ZLVircom工具。此方法一次性搜索所有的设备。

图 47 自动搜索

- 手动添加：分为两种情况：

图 48 手动添加

  - 大型路由器分割网络：在一些大型网络中，广播包被路由器所分割，从而广播包无法到达设备端，但是ping设备IP都是通的。此时一般需要手动添加来解决。手动添加的方法是在“设备管理”对话框中点击“手动添加”添加首尾IP即可对设备进行逐一的查询。

  - 公网服务器查询内网设备：串口服务器在内部网络且作为TCP服务器模式，zlvircom在公网IP的服务器上。此时需要在设备所在的网络的路由器上做一个1092的UDP的端口映射，映射到设备所在的IP，然后zlvircom手动添加这个设备，IP是设备端的公网IP。

- TCP客户端：设备作为TCP客户端的时候，会向目的IP（116.15.2.3）的4196端口发起TCP连接。等连接建立后会自动每个保活定时时间向目的端口（这里是4196）的UDP端口（注意不是TCP端口）发送自己的参数系统，从而能够让zlvircom在这台计算机（116.15.2.3）上能够搜索到设备。如果目的端口不是4196则需要修改zlvircom的默认参数接收端口，方法是修改菜单/配置/软件配置/默认监听端口，之后启动zlvircom如果弹出TCP端口冲突则不用理会继续执行。

图 49 客户端

- 定时发送参数：即使处于TCP服务器方式的串口服务器，也可以勾选“定时发送参数”功能，将每隔5分钟将参数发送到目的IP（这里是116.15.2.3）的目的端口。在这个服务器的这个端口接收参数的zlvircom可以管理这些设备。

图 50 定时发送参数

为了方便识别设备，如果需要进行远程管理的时候，请将设备起一个容易记住的名字。

- 固件升级方法

ZLAN5143可以升级各自的程序，但是不能够相互升级程序。无论是自动搜索、手动添加还是P2P搜索等方式在设备列表中找到的设备，都可以用此方法进行升级固件。

- 从卓岚获得ZLSN2003的固件文件，比如1.539(2003).BIN。

- 在ZLVircom工具中，先搜索到这个需要升级的设备，然后进入设备参数编辑对话框。首先点击一次“重启设备”。

图 51 升级按钮

设备重启后，用同样的方法再搜索到这个设备，再次进入这个对话框。在对话框的右下角点击“升级固件”按钮。

图 52 升级按钮

- 如图 54所示，选择“程序文件下载”单选项。在程序文件中，选择固件文件。串口服务器的IP地址部分已经自动填写好，无需再写入，模块类型/型号已经自动选择好。然后点击下载。

图 53 ZLSN2003固件升级方法

- 此时下载进度条开始走动，下载时间大概30秒左右。下载过程中会看到设备的ACT灯闪烁，在下载的末尾时刻，看到LINK灯闪烁几下。然后程序弹出“传输完毕LINK灯闪烁器件不要断电”的提示框。注意：这里只是传输完毕，写入flash过程需要3秒左右，此时LINK灯会闪烁，在这个期间请不要断电。

- 下载完毕后一般程序会自动重新启动，一般无需断电。看到运行指示灯闪烁，如果没有自动重新启动，请LINK灯闪烁停止30秒以上，重新上电。

- Web配置界面更新：固件升级后模块内部的配置网页也需要更新，否则无法再通过Web配置，但是不影响通讯。无需web配置的也可以不下载网页。下载Web的方法是：如图 54所示，将“程序文件”下载模式改为“网页目录下载”。并且选择本地网页所在根目录为需要下载的网页文件所在目录（该目录可以从卓岚获得），点击下载，将本地网页目录下的所有文件下载到设备内部的文件系统上。

图 54 ZLSN2003 web升级方法

- 注意：

  - 如果提示下载失败，并不会损坏器件，请重新开始下载即可。另外下载末尾，LINK灯闪烁时，请勿断电，否则器件将会损坏。

  - 通过ZLVircom查看固件版本号，可以知道新的firmware是否已经下载成功。

图 55 级完毕后查看固件版本

- 订购信息

表 9订购信息

| 型号 | 说明 |
| --- | --- |
| ZLAN5143 | 普通型号 |
| ZLAN5143N | 带P2P功能 |
| ZLAN5143W | 带网页控制输出 |

- 售后服务和技术支持

上海卓岚信息技术有限公司

地址：上海市徐汇区漕宝路80号光大会展D幢12层

电话：021-64325189

传真：021-64325200

网址：http://www.zlmcu.com

邮箱：support@zlmcu.com