**台达C2000变频器常用参数**

**参数 设定值 参数说明**

**00-02参数管理设定 9 恢复出厂值**

**00-03开机画面选择 1 输出频率**

**00-21运转指令来源设定 1 外部端子**

**01-00最高频率**

**01-01电机1输出频率 50HZ**

**01-02电机1输出电压 380V**

**01-12加速时间 10S**

**01-13减速时间 10S**

**01-44加减速设定 0 直线加减速**

**02-01多功能端子MI1 1 高速**

**02-02多功能端子MI2 2 低速**

**04-00第一段速 55HZ 高速**

**04-01第二段速 35HZ 低速**

**05-00电机自学习 2 静态自学习**

**05-01 电机额定电流 电机名牌数据**

**05-02 电机额定功率 电机名牌数据**

**05-04 电机极数 电机名牌数据**

**05-03 电机额定转速 电机名牌数据（先设05-04后设05-03）**

**05-05电机空载电流 电机额定电流值的40%**

**06-01过电压失速防止 0 无功能**

**06-03加速中过速防止 180**

**06-04运行中过速防止 180**

**07 -02启动时直流制动时间 1S**

**07 -03停止时直流制动时间 1S**

**07 -04直流制动起始频率 3HZ**